Em resposta aos questionamentos quanto os projetes e planilha de custos do Edital da Obra de Construção da UBS Bairro São Benedito, vimos presar os seguintes esclarecimentos:

A planilha de custos utilizada foi a planilha de custos do projeto de referencia fornecido pelo Governo do Estado de Minas, porém em vista das alegações apresentadas pela empresa a planilha foi revisada em sua totalidade, sendo acrescentados/suprimidos itens com o intuito de corrigir as inconsistências apresentadas

1 – Inexistência do projeto de implantação

Já consta nos arquivos de projetos, em específico na pasta LOCAÇÃO, projeto de Locação/Implantação da UBS

Esclarecemos que os serviços de limpeza do terreno e fornecimento de material de aterro, serrão de responsabilidade da Prefeitura, quanto ao serviço de compactação, será realizado pela contratada, e o item já consta na planilha – ITEM 26.2.1.9

Quanto a Locação – o item foi adicionado à planilha.

Esclarecemos ainda que as cotas de implantação da obra serão definidas juntamente com os projetos de RADIER e ARRIMO a ser fornecidos pela contratada

2 Inexistência de alguns itens constantes nos projetos

A Limpeza do terreno será executada pela prefeitura, sendo o terreno entregue limpo para a empresa

Foram quantificados e orçados os itens referente a entrada de energia

Quanto a necessidade de instalação da tubulação de Ar Condicionado, o serviço não consta nos projetos, sendo que, caso a prefeitura entenda a necessidade de sua instalação, será feita a contratação de projeto específico para tal fim e execução em forma de aditivo com a empresa.

3 Ajuste de quantitativos

Os itens referentes ao 2.0.0 foram todos revistos os quantitativos e tiveram seus valores cotados novamente para valores atuais de mercado.

4 Substituição de itens da planilha

Os eletrodudos foram substituídos conforme sugestão da empresa

O Quadro de Distribuição deve atender ao apresentado em projeto

Foram acrescentados á planilha os disjuntores, fusíveis e DR especificados em projeto

Sendo o que nos tem para o momento, segue anexo planilha de custos atualizada, juntamente o Cronograma e Quadro Resumo

Att

Alpinópolis, 16 de janeiro de 2026

Cayo Orlandi

Engenheiro Civil